## Erläuterungen
KS-NACHWEISPROGRAMM ZUM SOMMERLICHEN WÄRMESCHUTZ NACH DIN 4108-2: 2013-02
KS-SWS Version 2.14
ERLÄUTERUNGEN ZUR NACHWEISFÜHRUNG
Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes soll sicherstellen, dass im Sommer in Gebäuden auch ohne Kühlmaßnahmen keine unzumutbar hohen Temperaturen auftreten. Sinnvollerweise sollten zunächst alle baulichen und planerischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, selbst wenn eine Kühlanlage installiert wird. Es ist nachzuweisen, dass der raumbezogene Sonneneintragswert einen zulässigen Höchstwert nicht überschreitet. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) fordert in § 3 Abs. 4 den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes, falls der Fensterflächenanteil 35% übersteigt. Auch bei Unterschreiten dieser Grenze sind jedoch die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108-2 zu beachten. Es ist zu prüfen, ob einzelne Räume trotz Einhaltung der 35% Regelung Maßnahmen des sommerlichen Wärmeschutzes benötigen. Der Nachweis nach DIN 4108-2 muss für sogenannte "kritische Räume", die besonders stark der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, geführt werden. Kritisch wirken sich z.B. große süd- oder westorientierte Fensterflächen, geringe Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile und mangelnde Möglichkeit der Nachtlüftung aus. Eckräume mit mehreren Fassaden sind besonders problematisch.
Nachweisverzicht Liegt der Fensterflächenanteil unter den in der folgenden Tabelle angegebenen Grenzen, so darf auf einen Nachweis verzichtet werden. Bei Wohngebäuden sowie bei Gebäudeteilen zur Wohnnutzung, bei denen der kritische Raum einen grundflächenbezogenen Fensterflächenanteil fWG von 35% nicht überschreitet, und deren Fenster in Ost-, Süd- oder Westorientierung (inkl. derer eines Glasvorbaus) mit außenliegenden Sonnenschutzvorrichtungen mit einem Abminderungsfaktor FC ≤ 0,30 bei Glas mit g > 0,40 bzw. FC ≤ 0,35 bei Glas mit g ≤ 0,40 (siehe Tabelle 7 der DIN 4108-2) ausgestattet sind, kann auf einen Nachweis verzichtet werden. Ein Glasvorbau wird nicht als kritischer Raum herangezogen. .
| Neigung der Fenster gegen die Horizontale |  | Orientierung der Fenster a) |  | fWG b) [%]
| über 60° bis 90° |  | Nord-West über Süd bis Nord-Ost |  | 10
|  |  | alle anderen Nordorientierungen |  | 15
| von 0° bis 60° |  | alle Orientierungen |  | 7
fWG = Verhältnis Fensterfläche (lichte Rohbaumaße) zur Grundfläche des betrachteten Raumes.
a) Sind beim betrachteten Raum mehrere Orientierungen mit Fenstern vorhanden, ist der kleinere Grenzwert für fWG bestimmend.
b) Sind beim betrachteten Raum bzw. der Raumgruppe mehrere Fassaden oder z. B. Erker vorhanden, ist fWG aus der Summe aller Fensterflächen zur Grundfläche zu berechnen.
ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHWEIS UND ZUR PROGRAMMBEDIENUNG
Gebrauch des Programms unter Microsoft-Excel Das KS-Nachweisprogramm liegt als Microsoft-Excel-Arbeitsblatt vor. Zur Nutzung wird das Programm Microsoft-Excel '97 oder eine aktuellere Version benötigt. Beim Start des Programms ist die Einstellung "Macros aktivieren" auszuwählen. Der gesamte Nachweis kann als normale Excel-Datei unter jedem frei zu vergebendem (Projekt-)Namen abgespeichert werden. Je nach individueller Druckereinstellung und Seiteneinrichtung kann der Seitenumbruch des Ausdruckes verschoben sein. Mit dem Menüpunkt "Seitenansicht - Layout - Seite einrichten - Papierformat - Skalierung" können Korrekturen vorgenommen werden. Durch Kontrolle mit der Schaltfläche "Seitenansicht" sollte der ideale Wert eingestellt werden. Korrekturen lassen sich auch in der "Seitenumbruchvorschau" vornehmen.
Durchführen von Eingaben Im Arbeitsblatt 'sommerlicher Wärmeschutz' erfolgt der Nachweis. Alle mit blauer Schrift dargestellten Eingabefelder sind vom Anwender zu bearbeiten. Zur Ermittlung der wirksamen Wärmespeicherfähigkeit dient das Arbeitsblatt 'Berechnung C-wirk'. Die <Rückgängig> Schaltfläche von Excel ist in diesen beiden Blättern nicht aktiv. Bei Betätigung kann sie sich auf andere geöffnete Excel-Arbeitsmappen auswirken und sollte daher nicht benutzt werden.
Beispiel Zum besseren Verständnis kann über den Button <Beispiel laden> ein voreingestellter Anwendungsfall in das Nachweisprogramm geladen werden. Auch auf dem Arbeitsblatt 'Flächenermittlung' sind als Vorgabewerte die Flächen des Beispielraumes enthalten. Die Vorgaben zu diesem Beispiel sind dem Arbeitsblatt 'Beispielraum' zu entnehmen. Beim Laden des Berechnungsbeispiels werden alle Werte in den Arbeitsblättern 'sommerlicher Wärmeschutz' und 'Berechnung C-wirk' überschrieben.
Führen des Nachweises
Zunächst empfiehlt sich eine Flächenermittlung auf dem Arbeitsblatt 'Flächenermittlung'. Diese Werte werden anschließend in die blau markierten Zellen auf dem Nachweisblatt 'sommerlicher Wärmeschutz' eingegeben. Zusätzlich sind Angaben zu Orientierung und Neigung, sowie Energiedurchlassgrad der Verglasung erforderlich. Eingegeben werden können bis zu drei Fassaden mit unterschiedlicher Orientierung und Fensterneigung, die über die Checkboxen rechts neben den Arbeitsblättern aktiviert werden können. Wärmetechnische Kennwerte wie Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und Wärmeübergangswiderstände liefert das Registerblatt 'Kennwerte'.
Bauart
Die Schwere der Bauart ist eine wichtige Größe für den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes. Zur Einstufung in die Bauteilklassen "mittel" und "schwer" ist der detaillierte Nachweis der wirksamen Wärmespeicherfähigkeit Cwirk erforderlich. Diese Berechnung für alle Raumbegrenzungsflächen kann über das Arbeitsblatt 'Berechnung C-wirk' erfolgen. In diesem Fall ist in Zeile 66 des Nachweisblattes die Option "detaillierte Berechung" anzuwählen. Die Ermittlung von Cwirk der einzelnen Bauteile erfolgt nach den Vorgaben der DIN EN ISO 13786, wobei eine Gesamtdicke von max. 10 cm ausgehend von der Rauminnenseite berücksichtigt wird. Zudem werden nur Bauteilschichten erfaßt, die vor einer Wärmedämmschicht (Wärmeleitfähigkeiten kleiner als 0,1 W/m²K) liegen. Bei Innenbauteilen ist die Optionsbox 'Innenbauteil' zu aktivieren. Damit wird bei der Berechnung maximal die halbe Bauteildicke berücksichtigt. Die Eingabe der Bauteilschichten ist richtungsabhängig und erfolgt im Programm immer von innen nach außen!
Ohne Nachweis der wirksamen Wärmekapazität ist von leichter Bauart auszugehen (Zeile 67 im Nachweisblatt), wenn keine der im Folgenden genannten Eigenschaften für mittlere oder schwere Bauart nachgewiesen sind. Vereinfachend kann von mittlerer Bauart ausgegangen werden, wenn folgende Eigenschaften vorliegen:
— Stahlbetondecke;
— massive Innen- und Außenbauteile (flächenanteilig gemittelte Rohdichte ≥ 600 kg/m³);
— keine innenliegende Wärmedämmung an den Außenbauteilen;
— keine abgehängte oder thermisch abgedeckte Decke;
— keine hohen Räume (> 4,5 m) wie z. B. Turnhallen, Museen usw.
von schwerer Bauart kann ausgegangen werden, wenn folgende Eigenschaften vorliegen:
— Stahlbetondecke;
— massive Innen- und Außenbauteile (flächenanteilig gemittelte Rohdichte ≥ 1 600 kg/m³);
— keine innenliegende Wärmedämmung an den Außenbauteilen;
— keine abgehängte oder thermisch abgedeckte Decke
— keine hohen Räume (> 4,5 m) wie z. B. Turnhallen, Museen usw.
Die wirksame Wärmekapazität darf auch nach DIN EN ISO 13786 (Periodendauer 1 d) für den betrachteten Raum bzw. Raumbereich bestimmt werden, um die Bauart einzuordnen; dabei ist folgende Einstufung vorzunehmen:
— leichte Bauart liegt vor, wenn Cwirk / AG < 50 Wh/(K ⋅ m²)
— mittlere Bauart liegt vor, wenn 50 Wh/(K ⋅ m²) ≤ Cwirk / AG ≤ 130 Wh/(K ⋅ m²);
— schwere Bauart liegt vor, wenn Cwirk / AG > 130 Wh/(K ⋅ m²).
Dabei ist Cwirk die wirksame Wärmekapazität und AG die Nettogrundfläche
Passive Kühlung
Das thermische Verhalten eines Raumes kann durch passive Kühlung positiv beeinflusst werden. Von passiver Kühlung kann ausgegangen werden, wenn zur Raumkühlung Systeme eingesetzt werden, bei denen Energie ausschließlich zur Förderung des Kühlmediums erforderlich ist. Vorausgesetzt wird eine fallspezifische Auslegung des Systems, in der Regel thermisch aktivierte Bauteile mit Nutzung eines Sohlplattenkühlers oder Erdwärmetauschers (geothermische Kühlung; kein bivalenter Betrieb mit Kältemaschinen) oder Systeme mit Kühlung über indirekte Verdunstung (monovalente Betriebsweise).
Grenzen des vereinfachten Nachweisverfahrens nach DIN 4108-2
Nicht geführt werden kann der Nachweis mit dem hier vorliegenden vereinfachten Verfahren, wenn die für den Nachweis in Frage kommenden Räume oder Raumbereiche in Verbindung mit folgenden baulichen Einrichtungen stehen:
- unbeheizte Glasvorbauten
- Doppelfassaden
- transparente Wärmedämmsysteme (TWD)
Bei Gebäuden mit Anlagen zur Kühlung müssen die Anforderungen des sommerlichen Wärmeschutzes ebenfalls erfüllt werden, soweit es unter Ausschöpfung aller baulichen Möglichkeiten machbar ist.
Nettogrundfläche und Raumtiefe:
Die Netto-Grundfläche AG des betrachteten Raumes wird mit den lichten Raummaßen ermittelt. Bei sehr tiefen Räumen muss die für den Nachweis anzusetzende Raumtiefe begrenzt werden. Die größte ansetzbare Raumtiefe beträgt die dreifache lichte Raumhöhe (vgl. Bild 1).
Falls es sich beim zu untersuchenden Raum um einen Raum mit nur zwei gegenüberliegenden Außenwänden handelt und die lichte Raumbreite B größer ist als die sechsfache lichte Raumhöhe hNetto, ist der Nachweis für jede Außenwand mit der zugehörigen Netto-Grundfläche AG getrennt zu führen (Bild 2). Für die Ermittlung der wirksamen Wärmespeicherfähigkeit dürfen nur die Bauteile berücksichtigt werden, welche die anzusetzende Nettogrundfläche AG begrenzen.
|  | Bild 1 |  |  | Bild 2
HAFTUNGSBEDINGUNGEN
Der Anwender lädt und verwendet die Software auf eigenes Risiko. Herausgeber und Programmentwickler haften nicht für unrichtige Angaben, Rechenfehler und Schäden jeder Art, die sich aus der Anwendung des Programms ergeben. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
IMPRESSUM
| Herausgeber |  | Programmierung
| Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV Entenfangweg 15 30401 Hannover http://www.kalksandstein.de |  |  | Tabellenvorlage zum sommerlichen Wärmeschutz mit freundl. Genehmigung von Herrn Prof. Ackermann, FH-Bielefeld
INGENEURBÜRO FÜR BAUPHYSIK
WWW.SP-BAUPHYSIK.DE
S E E B E R G E R + P A R T N E R

## sommerlicher Waermeschutz
0.06
[7 empty] | Nachweis sommerlicher Wärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 | [13 empty] | Beispielberechnung:
KS-SWS Version 2.14
| Planung: | [5 empty] | BV, Bauherr: |  |  |  |  | Massivhaus, Hans Mustermann
| Planungsbüro Mustermann | [5 empty] | Straße, PLZ, Ort: |  |  |  |  | Musterstraße 12, 12345 Irgendwo
| Musterstraße 12 | [5 empty] | Raum: |  |  |  |  | Wohnzimmer
| 12345 Musterort | [10 empty] | Erdgeschoss
| Bearbeiter: Max Mustermann | [5 empty] | Nutzung: |  |  |  |  | Wohngebäude
| 1 | 1. Sonneneintragskennwert | [18 empty] | Anmerkungen:
| 2 | 1.1 Vorhandener Sonneneintragskennwert S | [18 empty] | Alle mit blauer Schrift versehenen Felder sind vom Anwender zu bearbeiten. Die Berechnung erfolgt nach jeder Änderung einer Eingabezelle. Die "Rückgängig" - Funktion ist nicht ausführbar.
| 3 | 1.1.1 Gesamte Fenster- und Netto-Grundfläche
| 4 | Gesamte Fensterflächen des betrachteten Raums oder Raumbereichs a) | [13 empty] | AW,ges = | 8.41 | [m²]
| 5 | Netto-Grundfläche des betrachteten Raums oder Raumbereichs b) | [13 empty] | AG = | 26.77 | [m²]
| 6 | 1.1.2 Fassaden- und Verglasungswerte
| 7 | Fassade 1: | Fensterfläche: a) | [13 empty] | 5.11 | [m²]
| 8 |  | Orientierung: | [13 empty] | Süd | [-]
| 9 |  | Fensterneigung: (0° horizontal / 90° vertikal) | [13 empty] | 90° | [-]
| 10 |  | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 oder Herstellerangabe | [12 empty] | g = | 0.58 | [-]
| 11 |  | Abminderungsfaktoren fest installierter Sonnenschutzvorrichtungen c,d,e,f,g,h)
|  |  | Außenliegend: Jalousie, Raffstore; drehbare Lamellen 45°Lamellenstellung (Wärmedämmverglasung 2-fach) | [12 empty] | Fc = | 0.25 | [-]
| 12 | Fassade 2: | Fensterfläche: a) | [13 empty] | 3.3 | [m²]
| 13 |  | Orientierung: | [13 empty] | Ost | [-]
| 14 |  | Fensterneigung: (0° horizontal / 90° vertikal) | [13 empty] | 90° | [-]
| 15 |  | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 oder Herstellerangabe | [12 empty] | g = | 0.58
| 16 |  | Abminderungsfaktoren fest installierter Sonnenschutzvorrichtungen c,d,e,f,g,h)
|  |  | Außenliegend: Jalousie, Raffstore; drehbare Lamellen 45°Lamellenstellung (Wärmedämmverglasung 2-fach) | [12 empty] | Fc = | 0.25 | [-]
| 17 | Fassade 3: | Fensterfläche: a) | [13 empty] | 0 | [m²] |  |  | Fassade 3 nicht aktiviert. Keine Fensterfläche !!!
| 18 |  | Orientierung: | [13 empty] | Süd | [-]
| 19 |  | Fensterneigung: (0° horizontal / 90° vertikal) | [13 empty] | 90° | [-]
| 20 |  | Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 oder Herstellerangabe | [12 empty] | g = | 0 | [-]
| 21 |  | Abminderungsfaktoren fest installierter Sonnenschutzvorrichtungen c,d,e,f,g, h)
|  |  | Innenliegend/zwischen den Scheiben: weiß oder hochreflektierende Oberfläche mit ger. Transparenz (Wärmedämmverglasung 2-fach) | [12 empty] | Fc = | 0.65 | [-]
| 22 | 1.1.3 Berechnung des vorhandenen Sonneneintragskennwertes Svorh | [17 empty] | Vorhandener Sonneneintragskennwert (aus Zeile 88)
| 23 | Svorh = S (AW,i . gtot,i) / AG mit gtot,i = gi * Fc,i | [12 empty] | Svorh | = | 0.045553 |  |  |  | Szul = | 0.06143 | Anforderung:
erfüllt
| a) | Es gelten die Maße der lichten Rohbauöffnung. | [18 empty] | Anmerkung zu Fußnote g)
| b) | Die Netto-Grundfläche AG wird aus den lichten Innenraumabmessungen berechnet. Bei großen Räumen ist die anzusetzende | [18 empty] | Es muss sichergestellt sein, dass keine direkte Besonnung des Fensters erfolgt.
|  | Raumtiefe zu begrenzen. Die größtmögliche Raumtiefe muss kleiner als die dreifache lichte Raumhöhe sein. | [18 empty] | Dies ist der Fall, wenn - bei einer Süd-Orientierung der Abdeckwinkel b ≥ 50° ist
|  | Bei Räumen mit gegenüberliegenden Fassaden mit Fenstern ergibt sich keine Begrenzung der anzusetzenden Raumtiefe, wenn | [18 empty] | - bei einer Ost, oder West-Orientierung der Abdeckwinkel b ≥ 85° oder g ≥ 115° ist
|  | deren lichter Abstand kleiner oder gleich der sechsfachen lichten Raumhöhe ist. Bei Räumen mit gegenüberliegenden Fassaden, | [18 empty] | Der FC-Wert darf auch für beschattete Teilflächen des Fensters angesetzt werden. Dabei darf FS nach DIN V 18599-2:2011-12,
|  | bei denen die lichten Abstände der Außenwände mehr als das Sechsfache der lichten Höhe betragen, muss der Nachweis für die | [18 empty] | A.2, nicht angesetzt werden.
|  | beiden Fassaden unter Berücksichtigung der zugehörigen Netto-Grundflächen AG getrennt geführt werden. | [18 empty] | Zur jeweiligen Orientierung einer Himmelsrichtung gehören die Winkelbereiche von 22,5°. Bei Zwischenorientierungen ist der
| c) | Die Sonnenschutzvorrichtung muss fest installiert sein. Übliche dekorative Vorhänge gelten nicht als Sonnenschutzvorrichtung. | [18 empty] | Abdeckwinkel b ≥ 80° erforderlich.
| d) | für innen- und zwischen den Scheiben liegende Sonnenschutzvorrichtungen ist eine genaue Ermittlung zu empfehlen.
| e) | hoch reflektierende Oberflächen mit geringer Transparenz £ 10%, Reflexion ≥ 60%
| f) | Eine Transparenz der Sonnenschutzeinrichtung unter 15% gilt als gering.
| g) | Für Vordächer, Loggien und Markisen, sowie freistehende Lamellen muss sichergestellt sein, dass keine direkte Besonnung des
Fensters erfolgt. Es sind die Anforderungen an den Abdeckwinkel einzuhalten.
| h) | Fc-Werte für geschlossenen Sonnenschutz dienen der Information und sollten für den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes
nicht verwendet werden, da ein geschlossener Sonnenschutz den dahinterliegenden Raum stark verdunkelt und zu einem erhöhten
Energiebedarf für Kunstlicht führen kann.
| 24 | 1.2 Zulässiger Sonneneintragskennwert Szul | [18 empty] | Anmerkungen:
| 25 | 1.2.1 Anteilige Sonneneintragskennwerte Sx
| 26 | Gebäudelage, Bauart, Nachtlüftung | [15 empty] | S1
| 27 | Klimaregion:
| 28 | Bauart: i,j) | detaillierter Nachweis (Berechung liegt bei), oder Einstufung pauschal "Leichte Bauart"
[16 empty] | 170.4119 | [Wh/(m²K)] |  | 170.4119
|  |  |  | Cwirk / AG < 50 Wh/(m²K) | [9 empty] | bzw. ohne Nachweis i) |  |  |  | 0.074
|  |  |  | 50 £ Cwirk/AG £ 130 Wh/(m²K) | [9 empty] | mit Nachweis i)
|  |  |  | Cwirk / AG > 130 Wh/(m²K) | [9 empty] | mit Nachweis i)
bzw. reine KS-Konstruktion j)
| 29 | Nachtlüftung:
k)
l)
| 30 | Grundflächenbezogener | [7 empty] | a | = | 0.06 |  | fWG = |  | 0.31416 |  | S2
|  | Fensterflächenanteil: m) | [7 empty] | b | = | 0.231 | [5 empty] | -0.01257
| 31 | Sonnenschutzverglasung: n) | [11 empty] | AW,gtot≤04 = |  | 0 |  | S3
0
| 32 | Fensterneigung: o) | [11 empty] | fneig = |  | 0 | - 0,035 fneig | S4
|  | 0° £ Neigung a £ 60° (gegenüber der Horizontalen) | [15 empty] | 0
| 33 | Orientierung: p) | [11 empty] | fnord = |  | 0 | 0,10 fnord | S5
|  | Nordwest- über Nord- bis Nordost-orientierte Fenster mit einer | [15 empty] | 0
Neigung gegenüber der Horizontalen von a > 60° und Fenster die
dauernd durch das Gebäude selbst verschattet werden.
| 34 | Einsatz passiver Kühlung: | [15 empty] | S6
0
| 35 | 1.2.2 Berechnung des zulässigen Höchstwertes Szul
| 41 | Szul = S Sx = |  | S1 | + | S2 | + | S3 | + | S4 | + | S5 | + | S6 | = Szul = |  | 0.06143
|  |  |  | 0.074 | + | -0.01257 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0
| 42 | 2. Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes
| 43 | Der Nachweis an den sommerlichen Wärmeschutz ist erbracht wenn gilt:
| 44 |  |  | Svorh | = | 0.046 | £ | 0.061 | = | Szul |  |  |  | Anforderung: |  |  | erfüllt
| i) | Ohne Nachweis der wirksamen Wärmekapazität ist von leichter Bauart auszugehen, wenn keine andere Bauart nachgewiesen ist. | [18 empty] | Anmerkung zu Fußnote i)
|  | Für den genauen Nachweis kann die wirksame Speicherfähigkeit Cwirk nach DIN EN ISO 13786 ermittelt werden. | [18 empty] | Vereinfachend kann von mittlerer Bauart ausgegangen werden, wenn folgende Eigenschaften vorliegen:
| j) | Für Wohngebäude kann bei Ausführung der Außen- und Innenwände mit KS-Mauerwerk der Rohdichteklasse ³ 1,8, | [18 empty] | — Stahlbetondecke;
|  | sowie Stahlbetondecken (ohne innenseitige wärmetechnische Bekleidung) immer pauschal schwere Bauart angesetzt werden. | [18 empty] | — massive Innen- und Außenbauteile (flächenanteilig gemittelte Rohdichte ≥ 600 kg/m3);
| k) | Bei der Wohnnutzung kann in der Regel von der Möglichkeit zu erhöhter Nachtlüftung ausgegangen werden. Der Ansatz der erhöhten | [18 empty] | — keine innenliegende Wärmedämmung an den Außenbauteilen;
|  | erhöhten Nachtlüftung darf auch erfolgen, wenn eine Lüftungsanlage so ausgelegt wird, dass durch die Lüftungsanlage ein | [18 empty] | — keine abgehängte oder thermisch abgedeckte Decke;
|  | nächtlicher Luftwechsel von mindestens n = 2 h-1 sichergestellt wird. | [18 empty] | — keine hohen Räume (> 4,5 m) wie z. B. Turnhallen, Museen usw.
| l) | Von hoher Nachtlüftung kann ausgegangen werden, wenn für den zu bewertenden Raum oder Raumbereich die Möglichkeit besteht, | [18 empty] | von schwerer Bauart kann ausgegangen werden, wenn folgende Eigenschaften vorliegen:
|  | geschossübergreifende Nachtlüftung zu nutzen. Der Ansatz der hohen Nachtlüftung darf auch erfolgen, wenn eine Lüftungsanlage | [18 empty] | — Stahlbetondecke;
|  | so ausgelegt wird, dass durch die Lüftungsanlage ein nächtlicher Luftwechsel von mindestens n = 5 h-1 sichergestellt wird. | [18 empty] | — massive Innen- und Außenbauteile (flächenanteilig gemittelte Rohdichte ≥ 1 600 kg/m3);
| m) | fWG = AW / AG mit AW : Fensterfläche und AG : Nettogrundfläche nach Zeile 5. | [18 empty] | — keine innenliegende Wärmedämmung an den Außenbauteilen;
| n) | Als gleichwertige Maßnahme gilt eine Sonnenschutzvorrichtung, welche die diffuse Strahlung nutzerunabhängig permanent | [18 empty] | — keine abgehängte oder thermisch abgedeckte Decke
|  | reduziert und hierdurch ein gtot ≤ 0,4 erreicht wird. Bei Fensterflächen mit unterschiedlichem gtot wird S3 flächenanteilig gemittelt: | [18 empty] | — keine hohen Räume (> 4,5 m) wie z. B. Turnhallen, Museen usw.
S3 = 0,03 * AW,gtot≤04 / AW,gesamt mit AW,gesamt : gesamte Fensterfläche und AW,gtot≤04 : Fensterfläche mit gtot ≤ 0,4.
| o) | fneig = AW,neig / AW,gesamt mit AW,neig : geneigte Fensterfläche und AW,gesamt : gesamte Fensterfläche. | [18 empty] | Anmerkung zu Fußnote m)
| p) | fnord = AW,nord / AW,gesamt mit AW,nord : die Nord-, Nordost- und Nordwest-orientierte Fensterfläche soweit die Neigung gegenüber der | [18 empty] | Hinweis: Die durch S1 vorgegebenen anteiligen Sonneneintragskennwerte gelten für grundflächenbezogene Fensterflächenanteile
|  | Horizontalen > 60° ist sowie Fensterflächen, die dauernd vom Gebäude selbst verschattet sind und AW,gesamt: Gesamtfensterfläche. | [18 empty] | von etwa 25 %. Durch den anteiligen Sonneneintragskennwert S2 erfolgt eine Korrektur des S1-Wertes in Abhängigkeit vom
|  | Fenster, die dauernd vom Gebäude selbst verschattet werden: werden für die Verschattung Fs Werte nach DIN V 18599-2:2011-12 | [18 empty] | Fensterflächenanteil, wodurch die Anwendbarkeit des Verfahrens auf Räume mit grundflächenbezogenen Fensterflächenanteilen
|  | verwendet, so ist für jene Fenster S5=0 zu setzen. | [18 empty] | abweichend von 25 % gewährleistet wird. Für Fensterflächenanteile kleiner 25 % wird S2 positiv, für Fensterflächenanteile größer
25 % wird S2 negativ.

## Berechnung C-wirk
|  | Berechung der wirksamen Wärmespeicherfähigkeit nach DIN EN ISO 13786 | [6 empty] | Beispiel
Planung: |  | KS-SWS Version 2.14
|  | BV, Bauherr: |  |  | Massivhaus, Hans Mustermann
|  | Straße, PLZ, Ort: |  |  | Musterstraße 12, 12345 Irgendwo
Bauteil 1: | [8 empty] | Anmerkungen:
Bauteiltyp: |  |  | Fläche A: | [6 empty] | Alle mit blauer Schrift und grauem Hintergrund versehenen Felder sind vom Anwender zu bearbeiten. Die Berechnung erfolgt nach jeder Änderung einer Eingabezelle. Die "Rückgängig" - Funktion ist nicht ausführbar.
Bezeichnung: | KS-Außenwand |  | 27.31 | [m²]
| Wärmeübergangswiderstand innen: Rsi = |  | 0.13 | [m²K / W] | 0.13 |  |  |  |  | BERECHNUNG DER WIRKSAMEN SPEICHERFÄHIGKEIT
|  |  | d | l | r | c | Cwirk,10cm | dwirk
innen | Schichtbezeichnung: |  | [m] | [W/mK] | [kg/m³] | [J/kgK] | [Wh/m²K] | [m] |  | Eingabe der Bauteilschichten von INNEN nach AUSSEN.
Schicht 1 | Gipsputz |  | 0.01 | 0.7 | 1400 | 1000 | 3.8889 | 0.01 |  |  | 0.01
Schicht 2 | KS-Mauerwerk |  | 0.175 | 0.99 | 1700 | 1000 | 42.5 | 0.09 |  | Die Ermittlung der wirksamen Speicherfähigkeit der einzelnen Bauteile erfolgt nach DIN EN ISO 13786, wobei eine Gesamtdicke von max. 10 cm von innen berücksichtigt wird. Dabei wird zugrunde gelegt, dass nur die Schichten berücksichtigt werden, die vor einer Wärmedämmschicht liegen. Als Wärmedämmschichten gelten Bauteilschichten mit Wärmeleitfähigkeiten kleiner als 0,1 W/m²K, wobei der Wärmedurchgangswiderstand größer als 0,25 m²K/W sein muss. | 0.09
Schicht 3 | PS-Hartschaum |  | 0.2 | 0.035 | 20 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 4 | Aussenputz |  | 0.01 | 0.7 | 1400 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
außen |  |  | 0.395 | 2.425 | 4520 | 4500 | gesamt
| Wärmeübergangswiderstand außen: Rse = |  | 0.04 | [m²K / W] | 0.04 |  | 46.3889 | [Wh/m²K] |  | Innenbauteile sind mit der gesamten Bauteildicke einzugeben. Zur Berechnung der Speicherfähigkeit wird gemäß den Vorgaben der DIN EN ISO 13786 programmintern maximal die halbe Bauteildicke berücksichtigt.
| Wärmedurchgangskoeffizient U = |  | 0.16421 | [W / m²K] | 0.16421 | Cwirk,10cm | 1266.8806 | [Wh/K]
Bauteil 2: | [9 empty] | Alle wirksamen Schichtdicken werden vom Programm berechnet.
Bauteiltyp: |  |  | Fläche A: | [6 empty] | Rechenformel zur Ermittlung von Cwirk:
Bezeichnung: | KS-Innenwand |  | 20.29 | [m²] | [5 empty] | Cwirk = S ( c * r * d * A )
| Wärmeübergangswiderstand innen: Rsi = |  | 0.13 | [m²K / W] | 0.13 |  |  |  |  | Zur Umrechnung der Einheiten [J] in [Wh] wird ein Faktor von 1/3600 berücksichtigt. Der Index 10cm steht für die maximale Berücksichtigung von 10 cm Bauteildicke.
|  |  | d | l | r | c | Cwirk,10cm | dwirk
innen | Schichtbezeichnung: |  | [m] | [W/mK] | [kg/m³] | [J/KgK] | [Wh/m²K] | [m]
Schicht 1 | Gipsputz |  | 0.01 | 0.7 | 1400 | 1000 | 3.8889 | 0.01 |  | Zur besseren Vergleichbarkeit der Werte Cwirk von unterschiedlichen Bauteilen werden zunächst die Werte für einen m² der Bauteilfläche aufsummiert [Wh/m²K] und erst in einem letzten Schritt mit der Bauteilfläche multipliziert [Wh/K]. Die Bauteilflächen für die Berechung von Cwirk werden für Außenbauteile und für Innenbauteile mit Innenmaßen bestimmt. | 0.01
Schicht 2 | KS-Mauerwerk |  | 0.115 | 0.99 | 1700 | 1000 | 27.1528 | 0.0575 |  |  | 0.0575
Schicht 3 | Gipsputz |  | 0.01 | 0.7 | 1400 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
außen |  |  | 0.135 | 2.39 | 4500 | 3000 | gesamt |  |  | dwirk kennzeichnet die rechnerisch wirksame Dicke der jeweiligen Bauteilschicht.
| Wärmeübergangswiderstand außen: Rse = |  | 0.13 | [m²K / W] | 0.13 |  | 31.0417 | [Wh/m²K]
| Wärmedurchgangskoeffizient U = |  | 2.4708 | [W / m²K] | 2.4708 | Cwirk,10cm | 629.8354 | [Wh/K] |  | Erläuterungen zu wärmetechischen Kennwerten, wie Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität liefert das Arbeitsblatt 'Kennwerte'.
Bauteil 3:
Die Eingaben der Wärmeübergangswiderstände sind optional und werden zur Berechnung des U-Wertes verwendet. Die Angabe des U-Wertes ist nur informativ und für die Berechnung der Speicher-fähigkeit nicht relevant. Angaben zu Wärmeübergangwiderständen liefert das Arbeitsblatt 'Kennwerte'.
Bauteiltyp: |  |  | Fläche A:
Bezeichnung: | Boden nach unten |  | 26.77 | [m²]
| Wärmeübergangswiderstand innen: Rsi = |  | 0.17 | [m²K / W] | 0.17
|  |  | d | l | r | c | Cwirk,10cm | dwirk
innen | Schichtbezeichnung: |  | [m] | [W/mK] | [kg/m³] | [J/KgK] | [Wh/m²K] | [m]
Schicht 1 | Fliesen |  | 0.02 | 1 | 2000 | 1000 | 11.1111 | 0.02 |  |  | 0.02
Schicht 2 | Estrich |  | 0.04 | 1.1 | 1900 | 1000 | 21.1111 | 0.04 |  |  | 0.04
Schicht 3 | Trittschalldämmung |  | 0.06 | 0.04 | 20 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 4 | Betondecke |  | 0.2 | 2 | 2400 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 5 | Gipsputz |  | 0.01 | 0.7 | 1400 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
außen |  |  | 0.33 | 4.84 | 7720 | 5500 | gesamt
| Wärmeübergangswiderstand außen: Rse = |  | 0.17 | [m²K / W] | 0.17 |  | 32.2222 | [Wh/m²K]
| Wärmedurchgangskoeffizient U = |  | 0.49735 | [W / m²K] | 0.49735 | Cwirk,10cm | 862.5889 | [Wh/K]
Bauteil 4:
Bauteiltyp: |  |  | Fläche A:
Bezeichnung: | Decke nach oben |  | 26.77 | [m²]
| Wärmeübergangswiderstand innen: Rsi = |  | 0.1 | [m²K / W] | 0.1
|  |  | d | l | r | c | Cwirk,10cm | dwirk
innen | Schichtbezeichnung: |  | [m] | [W/mK] | [kg/m³] | [J/KgK] | [Wh/m²K] | [m]
Schicht 1 | Betondecke |  | 0.2 | 2 | 2400 | 1000 | 66.6667 | 0.1 |  |  | 0.1
Schicht 2 | PS-Hartschaum |  | 0.2 | 0.035 | 20 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
außen |  |  | 0.4 | 2.035 | 2420 | 2500 | gesamt
| Wärmeübergangswiderstand außen: Rse = |  | 0.04 | [m²K / W] | 0.04 |  | 66.6667 | [Wh/m²K]
| Wärmedurchgangskoeffizient U = |  | 0.16795 | [W / m²K] | 0.16795 | Cwirk,10cm | 1784.6667 | [Wh/K]
Bauteil 5:
Bauteiltyp: |  |  | Fläche A:
Bezeichnung: | Tür |  | 4.04 | [m²]
| Wärmeübergangswiderstand innen: Rsi = |  | 0.13 | [m²K / W] | 0.13
|  |  | d | l | r | c | Cwirk,10cm | dwirk
innen | Schichtbezeichnung: |  | [m] | [W/mK] | [kg/m³] | [J/KgK] | [Wh/m²K] | [m]
Schicht 1 | Holz |  | 0.04 | 0.13 | 500 | 1600 | 4.4444 | 0.02 |  |  | 0.02
Schicht 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
außen |  |  | 0.04 | 0.13 | 500 | 1600 | gesamt
| Wärmeübergangswiderstand außen: Rse = |  | 0.13 | [m²K / W] | 0.13 |  | 4.4444 | [Wh/m²K]
| Wärmedurchgangskoeffizient U = |  | 1.7615 | [W / m²K] | 1.7615 | Cwirk,10cm | 17.9556 | [Wh/K]
Bauteil 6:
Bauteiltyp: |  |  | Fläche A:
Bezeichnung: |  |  |  | [m²]
| Wärmeübergangswiderstand innen: Rsi = |  |  | [m²K / W] | 0
|  |  | d | l | r | c | Cwirk,10cm | dwirk
innen | Schichtbezeichnung: |  | [m] | [W/mK] | [kg/m³] | [J/KgK] | [Wh/m²K] | [m]
Schicht 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Schicht 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
außen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | gesamt
| Wärmeübergangswiderstand außen: Rse = |  |  | [m²K / W] | 0 |  | 0 | [Wh/m²K]
| Wärmedurchgangskoeffizient U = |  | 0 | [W / m²K] | 0 | Cwirk,10cm | 0 | [Wh/K]
Gesamte wirksame Speicherfähigkeit
Raum: | Raum: |  | wirksame Speicherfähigkeit: |  |  | Cwirk = | 4561.9271 | [Wh/K]
| 0 |  | Raum-Grundfläche: |  |  | AG = | 26.77 | [m²]
|  |  | Beurteilung Bauart: |  |  | Cwirk / AG = | 170.4119 | [Wh/m²K]
schwere Bauart
Note on E16: Schichtdicke
Note on E36: Schichtdicke
Note on E56: Schichtdicke
Note on E76: Schichtdicke
Note on E96: Schichtdicke
Note on E116: Schichtdicke
Note on F16: Wärmeleitfähigkeit
Note on F36: Wärmeleitfähigkeit
Note on F56: Wärmeleitfähigkeit
Note on F76: Wärmeleitfähigkeit
Note on F96: Wärmeleitfähigkeit
Note on F116: Wärmeleitfähigkeit
Note on G16: Dichte
Note on G36: Dichte
Note on G56: Dichte
Note on G76: Dichte
Note on G96: Dichte
Note on G116: Dichte
Note on H16: spez. Wärmekapazität
Note on H36: spez. Wärmekapazität
Note on H56: spez. Wärmekapazität
Note on H76: spez. Wärmekapazität
Note on H96: spez. Wärmekapazität
Note on H116: spez. Wärmekapazität
Note on J16: wirksame Speicherfähigkeit der Bauteilschicht
Note on J36: wirksame Speicherfähigkeit der Bauteilschicht
Note on J56: wirksame Speicherfähigkeit der Bauteilschicht
Note on J76: wirksame Speicherfähigkeit der Bauteilschicht
Note on J96: wirksame Speicherfähigkeit der Bauteilschicht
Note on J116: wirksame Speicherfähigkeit der Bauteilschicht
Note on K16: wirksame Schichtdicke
Note on K36: wirksame Schichtdicke
Note on K56: wirksame Schichtdicke
Note on K76: wirksame Schichtdicke
Note on K96: wirksame Schichtdicke
Note on K116: wirksame Schichtdicke

## Beispielraum
KS-SWS Version 2.14
BEISPIEL ZUM NACHWEIS DES SOMMERLICHEN WÄRMESCHUTZ
KS-SWS Version 2.14
| In der nachfolgenden Abbildung ist der Grundriss des zu untersuchenden Raumes dargestellt, der im Nachweisprogramm und auf dem Blatt 'Flächenermittlung' als Beispiel hinterlegt ist. Stoffwerte und Abmessungen der Bauteile sind den Tabellen zu entnehmen. | [5 empty] | Flächenermittlung zum Beispiel
[8 empty] | Orientierung | Höhe | Breite | Anzahl | Teilsumme | Summe
| Grundriß: | [6 empty] | (Neigung) | (Länge) |  |  | (Abzug)
[9 empty] | [m] | [m] | [Stk] | [m²] | [m²]
[7 empty] | Fenster (lichtes Maß) | Süd (90°) | 2.26 | 2.26 | 1 | 5.1076
[8 empty] | Ost (90°) | 1.635 | 1.01 | 2 | 3.3027
0
0
0
[8 empty] | Summe AW |  |  |  |  | 8.4103
[7 empty] | Türen | Ost | 2.01 | 1.41 | 1 | 2.8341
0
[8 empty] | Summe AT |  |  |  |  | 2.8341
[7 empty] | Außenwände (Innenmaß) | Süd | 2.5 | 4.51 | 1 | 11.275
0
[8 empty] | Abzug Fenster |  |  |  | -5.1076
| lichte Raumhöhe = 2,50 m | [6 empty] | Summe Süd |  |  |  | 6.1674
[8 empty] | Ost | 2.5 | 7.26 | 1 | 18.15
| Außenwand: | Fläche: 27.31 m² | [9 empty] | 0
[8 empty] | Abzug Fenster |  |  |  | -3.3027
|  | Dicke d | l | c | r | wirksame Dicke d' |  | Summe Ost |  |  |  | 14.8473
| innen | [m] | [W/mK] | [J/kgK] | [kg/m³] | [m]
[8 empty] | Nord | 2.5 | 2.52 | 1 | 6.3
| Gipsputz | 0.01 | 0.7 | 1000 | 1400 | 0.01 |  | Summe Nord |  |  |  | 6.3
| KS | 0.175 | 0.99 | 1000 | 1700 | 0.09 |  | Summe AAW |  |  |  |  | 27.3147
| PS-Hartschaum | 0.2 | 0.035 | 1500 | 20 | 0 | Innenwände (Innenmaß) | Nord | 2.5 | 1.99 | 1 | 4.975
| Außenputz | 0.01 | 0.1 | 1000 | 1400 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Abzug Türen |  |  |  | 0
| ANMERKUNG: | [6 empty] | Summe Nord |  |  |  | 4.975
Die Fläche der Außenwand beinhaltet die Nord-, Süd- und Westorientierung abzüglich der Fenster. Gerechnet wird mit Innenmaßen. Zur Berechnung von Cwirk darf eine raumseitige Bauteildicke von maximal 10 cm berücksichtigt werden.
[8 empty] | West | 2.5 | 7.26 | 1 | 18.15
0
0
[8 empty] | Abzug Türen |  |  |  | -2.8341
| Innenwände: | Fläche: 20.29 m² | [5 empty] | Summe West |  |  |  | 15.3159
|  | Dicke d | l | c | r | wirksame Dicke d' |  | Summe AIW |  |  |  |  | 20.2909
| innen | [m] | [W/mK] | [J/kgK] | [kg/m³] | [m] | Boden (Innenmaß) | Grundfläche | 4.51 | 7.26 | 1 | 32.7426
[9 empty] | 1.99 | 3 | 1 | -5.97
| Gipsputz | 0.01 | 0.7 | 1000 | 1400 | 0.01 | [5 empty] | 0
| KS | 0.115 | 0.99 | 1000 | 1700 | 0.0575 | [5 empty] | 0
| Gipsputz | 0.01 | 0.7 | 1000 | 1400 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Summe AG |  |  |  |  | 26.7726
| ANMERKUNG: | [5 empty] | Decke (Innenmaß) | Grundfläche | 4.51 | 7.26 | 1 | 32.7426
| Die Flächenermittlung von Innenwänden erfolgt mit Innenmaßen (lichte Maße). Für Innenwände ist maximal die halbe Bauteildicke für die Berechnung der wirksamen Speicherfähigkeit Cwirk relevant. Dies wird bei der Berechung von Cwirk berücksichtigt. | [7 empty] | 1.99 | 3 | 1 | -5.97
0
0
0
[8 empty] | Summe AG |  |  |  |  | 26.7726
| Boden unten: | Fläche: 26,77 m² | Fläche AG (Innenmaß) zur Berechnung von cwirk
|  | Dicke d | l | c | r | wirksame Dicke d'
| innen | [m] | [W/mK] | [J/kgK] | [kg/m³] | [m]
| Fliesen | 0.02 | 1 | 1000 | 2000 | 0.02
| Estrich | 0.04 | 1.1 | 1000 | 1900 | 0.04
| Trittschalldämmung | 0.06 | 0.04 | 1500 | 20 | 0
| Betondecke | 0.2 | 2 | 1000 | 2400 | 0
| Gipsputz | 0.01 | 0.7 | 1000 | 1400 | 0
ANMERKUNG:
Die Geschossdeckenfläche (Innenbauteil) ist die Netto-Grundfläche AG des betrachteten Raums. Sie ermittelt sich aus den lichten Raummaßen (Innenmaß). Zur Berechnung von Cwirk sind nur die raumseitigen Schichten bis zur Trittschalldämmung ansetzbar.
| Decke oben: | Fläche: 26.77 m² | Fläche AG (Innenmaß) zur Berechnung von cwirk
|  | Dicke d | l | c | r | wirksame Dicke d'
| innen | [m] | [W/mK] | [J/kgK] | [kg/m³] | [m]
| Betondecke | 0.2 | 2 | 1000 | 2400 | 0.1
| PS-Hartschaum | 0.2 | 0.035 | 1500 | 20 | 0
ANMERKUNG:
Die Dachgeschossdecke (Außenbauteil) ermittelt sich aus den Innenmaßen. Zur Berechnung von Cwirk sind maximal 10 cm Bauteildicke ansetzbar.
| Tür: | Fläche: 4,04 m²
|  | Dicke d | l | c | r | wirksame Dicke d'
| innen | [m] | [W/mK] | [J/kgK] | [kg/m³] | [m]
| Holz | 0.04 | 0.13 | 1600 | 500 | 0.02
ANMERKUNG:
Die Tür grenzt an einen weiteren Innenraum. Daher ist nur die halbe Bauteildicke für die Berechnung der wirksamen Speicherfähigkeit cwirk relevant (d = 0,02 m). Zur Berechung von Cwirk können Bauteile wie Fenster und Türen vernachlässigt werden.
Fenster Süd
2,26 / 2,26
4,51
2,52
4,26
7,26
Fenster Ost
Fenster Ost
1,635 / 1,01
1,635 / 1,01
Tür
1,41 / 2,01

## Kennwerte
KS-SWS Version 2.14
Wärmetechnische Kennwerte
Dieses Blatt gibt Erläuterungen zu wärmetechischen Kennwerten, wie Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität. Es liefert auch Angaben zu Wärmeübergangswiderständen zur Berechnung des U-Wertes.
Bemessungswerte nach DIN 4108-4:2013-02 (Auszug)
Stoff |  |  | Rohdichte1) | Bemessungswert | Richtwert der
|  |  |  | der Wärmeleitfähigkeit | Wasserdampf-Diffusions-
|  |  | r | lR | widerstandszahl2)
|  |  | [kg/m3] | [W/(m·K)] | m
1. | KS-Mauerwerk3)
1.1 | Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN V 106-1 und DIN V 106-2 |  | 1000 | 0.50 | 5/10
|  |  | 1200 | 0.56
|  |  | 1400 | 0.70
|  |  | 1600 | 0.79 | 15/25
|  |  | 1800 | 0.99
|  |  | 2000 | 1.1
|  |  | 2200 | 1.3
1.2 | KS-ISO-Kimmstein |  | 1000 | 0.27*) | 5/10
|  |  | 1200 | 0.33**)
2. | Putze, Estrich, Beton
2.1 | Kalk, Kalkzement und hydraulischer Kalk |  | (1800) | 1.0 | 15/35
2.2 | Kalkgips, Gips, Anhydrit und Kalkanhydrit |  | (1400) | 0.70 | 10
2.3 | Anhydrit-Estrich |  | (2100) | 1.2 | 15/35
2.4 | Zement-Estrich |  | (2000) | 1.4 | 15/35
2.5 | Normalbeton nach DIN EN 206 |  | 2200 | 1.65 | 70/120
|  |  | 2400 | 2.0 | 80/130
3. | Bauplatten
3.1 | Spanplatten |  | 600 | 0.14 | 15/50
3.2 | Gipskartonplatten nach DIN 18180 |  | 800 | 0.25 | 4/10
4. | Konstruktionsholz4) |  | 500 | 0.13 | 20/50
|  |  | 700 | 0.18 | 50/200
5. | Folien
5.1 | PVC-Folien |  | - | - | sd = 30 m
5.2 | Polyethylen-Folien 0,15 mm |  | - | - | sd = 50 m
5.3 | Aluminium-Folien 0,05 mm |  | - | - | sd = 1.500 m
1) Die in Klammern angegebenen Werte der Rohdichte dienen nur zur |  |  | 7) Die Rohdichte von Nutzholz und Holzfaserplattenprodukten ist die
Ermittlung der flächenbezogenen Masse, z.B. für den Nachweis des |  |  | Gleichgewichtsdichte bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.
sommerlichen Wärmeschutzes. |  |  | *) Bundesanzeiger, 03.11.2001, Bescheid-Nr. Unterlagen gem. Bauregelliste
2) Es ist jeweils der für die Baukonstruktion ungünstigere Wert einzusetzen. |  |  | P D1-15/01 BAY 08
Bezüglich der Anwendung der µ-Werte siehe DIN 4108-3. |  |  | **) Bundesanzeiger, 09.06.1999, Bescheid-Nr. Unterlagen gem. Bauregelliste
3) Die bei den Steinen genannten Rohdichten entsprechen den Rohdichte- |  |  | P D1-24/98 BAY 08
klassen der zitierten Stoffnormen.
Bemessungswerte der spezifischen Wärmekapazität c
| Stoff |  |  | J/(kg K)
| Anorganische Bau- und Dämmstoffe |  |  | 1000
| Holz und Holzwerkstoffe |  |  | 2100
| Pflanzliche Fasern, Textilfasern |  |  | 1300
| Schaumkunststoffe, Kunststoffe |  |  | 1500
| Aluminium |  |  | 800
| Sonstige Metalle |  |  | 400
| Luft |  |  | 1000
| Wasser |  |  | 4200
| Wärmeübergangswiderstände |  | Richtung des Wärmestroms
|  | Aufwärts |  | Horizontal | Abwärts
| Wärmeübergangswiderstand innen Rsi [m²K/W] | 0.1 |  | 0.13 | 0.17
Wärmestrom
| Wärmeübergangswiderstand außen Rse [m²K/W] | 0.04 |  | 0.04 | 0.04
Für Bauteile im Inneren eines Gebäudes ist auf beiden Seiten der gleiche Wärmeübergangswert Rsi anzusetzen

## settings (hidden)
Orientierung |  | Neigungen: [°] |  |  |  | Verschattung: | Ohne Sonnenschutzvorrichtung (Fc = 1.00)
| Süd |  | 0° | -------------- !!! -------------- |  | Sonnenschutzglas 2-fach | Innenliegend/zwischen den Scheiben: weiß oder refl. Oberfl. mit ger. Transp. (Fc = 0.65)
| SO |  | 30° | ACHTUNG |  |  | Innenliegend/zwischen den Scheiben: helle Farben oder geringe Transparenz (Fc = 0.75)
| SW |  | 45° | Auf dieser Seite keine |  |  | Innenliegend/zwischen den Scheiben: dunkle Farbe oder höhere Transparenz (Fc = 0.90)
| Ost |  | 60° | Spalten bzw. Zeilen |  |  | Außenliegend: Rollläden, Fensterläden, 3/4 geschlossen (Fc = 0.35)
| West |  | 90° | verschieben, einfügen |  |  | Außenliegend: Rollläden, Fensterläden, geschlossen (Fc = 0.15)
| NW |  |  | oder löschen |  |  | Außenliegend: Jalousie, Raffstore; drehbare Lamellen 45° Lamellenstellung (Fc = 0.30)
| NO |  |  | -------------- !!! -------------- |  |  | Außenliegend: Jalousie, Raffstore; drehbare Lamellen 10° Lamellenstellung (Fc = 0.20)
| Nord | [5 empty] | Außenliegend: Markise, parallel zur Verglasung (Fc = 0.30)
| verschattet | [5 empty] | Außenliegend: Vordächer, Makisen allgemein, freistehende Lamellen (Fc = 0.55)
[6 empty] | Verschattung: | Ohne Sonnenschutzvorrichtung (Fc = 1.00)
[6 empty] | Wärmedämmglas 3-fach | Innenliegend/zwischen den Scheiben: weiß oder refl. Oberfl. mit ger. Transp. (Fc = 0.70)
Innenliegend/zwischen den Scheiben: helle Farben oder geringe Transparenz (Fc = 0.80)
Innenliegend/zwischen den Scheiben: dunkle Farbe oder höhere Transparenz (Fc = 0.90)
Außenliegend: Rollläden, Fensterläden, 3/4 geschlossen (Fc = 0.30)
Außenliegend: Rollläden, Fensterläden, geschlossen (Fc = 0.10)
Außenliegend: Jalousie, Raffstore; drehbare Lamellen 45° Lamellenstellung (Fc = 0.25)
Außenliegend: Jalousie, Raffstore; drehbare Lamellen 10° Lamellenstellung (Fc = 0.15)
Außenliegend: Markise, parallel zur Verglasung (Fc = 0.25)
Außenliegend: Vordächer, Makisen allgemein, freistehende Lamellen (Fc = 0.50)
[6 empty] | Verschattung: | Ohne Sonnenschutzvorrichtung (Fc = 1.00)
[6 empty] | Wärmedämmglas 2-fach | Innenliegend/zwischen den Scheiben: weiß oder refl. Oberfl. mit ger. Transp. (Fc = 0.65)
Innenliegend/zwischen den Scheiben: helle Farben oder geringe Transparenz (Fc = 0.75)
Innenliegend/zwischen den Scheiben: dunkle Farbe oder höhere Transparenz (Fc = 0.85)
Außenliegend: Rollläden, Fensterläden, 3/4 geschlossen (Fc = 0.30)
Außenliegend: Rollläden, Fensterläden, geschlossen (Fc = 0.10)
Außenliegend: Jalousie, Raffstore; drehbare Lamellen 45° Lamellenstellung (Fc = 0.25)
Außenliegend: Jalousie, Raffstore; drehbare Lamellen 10° Lamellenstellung (Fc = 0.15)
Außenliegend: Markise, parallel zur Verglasung (Fc = 0.25)
Außenliegend: Vordächer, Makisen allgemein, freistehende Lamellen (Fc = 0.50)
0